## Sheet 1
Sr. no. | Name of Machine | Starter | Freq. | Rated kW | Rated HP | V | I | kVA | PF | kVAr | kW | Calculated Power | Load factor | % VTHD | %I THD | Other
* | Jet MAchine
1 | Jet-1 off |  |  | 9.375 | 12.5 | [6 empty] | 0 | 0
2 | Jet-2 | VFD | 43 | 7.5 | 10 | 412.1 | 9.37 | 6.63 | 0.997 | 0.46 | 6.62 | 6.6678 | 0.88267
3 | Jet-3 | VFD | 33.8 | 7.5 | 10 | 409 | 7.82 | 5.48 | 0.993 | 0.63 | 5.47 | 5.5008 | 0.72933 |  |  | Temp 111 Heating, press 2.8, 7395-7401
4 | Jet 4 | VFD | Not Possible | 7.5 | 10 | 416.6 | 6.64 | 4.67 | 0.991 | 0.59 | 4.64 | 4.748 | 0.61867
5 | Jet-5 | VFD | 45 | 7.5 | 10 | 410.5 | 10.53 | 7.36 | 0.971 | 1.75 | 7.18 | 7.2696 | 0.95733 |  |  |  | 100329+100338 | jet 22 inverter output and mcb hot around 100 deg
6 | Jet 5 | VFD | 43.55 | 7.5 | 10 | 415.4 | 10.52 | 7.45 | 0.983 | 1.34 | 7.33 | 7.4402 | 0.97733
7 | Jet 7 | VFD | 44 | 7.5 | 10 | 415.3 | 11.12 | 7.98 | 0.988 | 1.19 | 7.86 | 7.9026 | 1.048
8 | Jet 8 | VFD | 39.55 | 7.5 | 10 | 414.6 | 6.66 | 4.72 | 0.994 | 0.5 | 4.69 | 4.7538 | 0.62533
9 | Jet 9 |  |  | 7.5 | 10 | [6 empty] | 0 | 0
10 | Jet 10 |  |  | 7.5 | 10 | [6 empty] | 0 | 0
11 | Jet 11 | VFD | 36.83 | 7.5 | 10 | 411.4 | 5.03 | 3.44 | 0.983 | 0.62 | 3.38 | 3.5232 | 0.45067
12 | Jet 12 | VFD | 33 | 7.5 | 10 | 414.2 | 5.75 | 4.07 | 0.976 | 0.87 | 3.98 | 4.026 | 0.53067
13 | Jet 13 | VFD | 32.12 | 7.5 | 10 | 412.8 | 3.51 | 2.41 | 0.978 | 0.49 | 2.36 | 2.4543 | 0.31467
14 | Jet 14 |  |  | 7.5 | 10 | [6 empty] | 0 | 0
15 | Jet 15 | VFD | 45 | 7.5 | 10 | 420 | 7.55 | 5.39 | 0.991 | 0.68 | 5.35 | 5.4427 | 0.71333
16 | Jet 16 |  |  | 7.5 | 10 | [6 empty] | 0 | 0
17 | Jet 17 |  |  | 11.25 | 15 | [6 empty] | 0 | 0
18 | Jet-18 | VFD | 36 | 7.5 | 10 | 409.7 | 4.83 | 3.36 | 0.977 | 0.7 | 3.29 | 3.3485 | 0.43867
19 | Jet-19 | VFD | 32.32 | 7.5 | 10 | 415.5 | 3.53 | 2.44 | 0.982 | 0.45 | 2.39 | 2.4946 | 0.31867
20 | Jet-20 | VFD | 29.61 | 7.5 | 10 | 416.5 | 3.96 | 2.67 | 0.986 | 0.44 | 2.64 | 2.8167 | 0.352
21 | Jet 21 | VFD | 37.56 | 7.5 | 10 | 416.5 | 5.92 | 4.17 | 0.993 | 0.47 | 4.14 | 4.2407 | 0.552
22 | Jet-22 | VFD | Not Possible | 7.5 | 10 | 414 | 8.22 | 5.74 | 0.982 | 1.06 | 5.65 | 5.788 | 0.75333
23 | Jet-23 | VFD | 38.18 | 7.5 | 10 | 411.4 | 6.82 | 4.73 | 0.98 | 0.93 | 4.64 | 4.7624 | 0.61867
24 | Jet 24 | VFD | 38 | 7.5 | 10 | 407.5 | 6.41 | 4.52 | 0.975 | 0.99 | 4.38 | 4.411 | 0.584
25 | Jet 25 | VFD | 38.67 | 7.5 | 10 | 416.7 | 5.14 | 3.68 | 0.965 | 0.96 | 3.55 | 3.5798 | 0.47333
26 | Jet 26 | VFD | 38.95 | 7.5 | 10 | 411.5 | 5.08 | 3.56 | 0.985 | 0.6 | 3.51 | 3.5663 | 0.468
27 | Jet 27 | VFD | 37.98 | 7.5 | 10 | 401.7 | 7.26 | 5.12 | 0.982 | 0.96 | 5.03 | 4.9602 | 0.67067
28 | Jet 28 | VFD | 42.81 | 7.5 | 10 | 415.1 | 6.6 | 4.63 | 0.984 | 0.81 | 4.56 | 4.6692 | 0.608
29 | Jet 29 | VFD | Not Possible | 7.5 | 10 | 412.4 | 5.79 | 4.02 | 0.985 | 0.69 | 3.96 | 4.0736 | 0.528
30 | Jet-30 | VFD | 35.7 | 7.5 | 10 | 416.2 | 3.86 | 2.65 | 0.977 | 0.56 | 2.59 | 2.7185 | 0.34533
31 | Jet-31 |  |  | 7.5 | 10 | [6 empty] | 0 | 0
32 | Jet 32 | VFD | 45.86 | 7.5 | 10 | 417.5 | 11.83 | 8.5 |  | 0.36 | 8.5 | 8.5458 | 1.1333
33 | Jet 33 | VFD | 40.74 | 7.5 | 10 | 418.2 | 6.99 | 4.98 | 0.999 | 0.02 | 4.98 | 5.058 | 0.664
34 | Jet 34 | VFD | 1266 rpm | 7.5 | 10 | 418.3 | 8.39 | 6.04 | 0.993 | 0.66 | 6 | 6.036 | 0.8
35 | Jet 35 | VFD | Not Possible | 7.5 | 10 | 420.9 | 4.23 | 3.03 | 0.999 | 0 | 3.03 | 3.0806 | 0.404
36 | Jet 36 | VFD | 1140 rpm | 9.375 | 12.5 | 421.4 | 7.33 | 5.27 | 0.999 | 0.999 | 5.27 | 5.3446 | 0.56213
37 | Jet 37 | VFD | 42.8 | 9.375 | 12.5 | 421.9 | 8.9 | 6.44 | 0.999 | 0.25 | 6.43 | 6.497 | 0.68587
38 | Jet 38 | VFD | 45 | 7.5 | 10 | 424 | 12.03 | 8.66 | 0.999 | 0.38 | 8.66 | 8.8256 | 1.1547
39 | Jet 39 | VFD | 45 | 7.5 | 10 | 425.7 | 11.97 | 8.52 | 0.999 | 0.06 | 8.51 | 8.8168 | 1.1347
40 | Jet 40 | VFD | 47 | 7.5 | 10 | 420.9 | 4.43 | 3.23 | 0.998 | 0.19 | 3.22 | 3.223 | 0.42933
41 | Jet 41 | VFD | 34.68 | 7.5 | 10 | 413.6 | 5.23 | 3.63 | 0.998 | 0.22 | 3.62 | 3.739 | 0.48267
42 | Jet-42 | VFD | 34.69 | 7.5 | 10 | 410.5 | 6.5 | 4.51 | 0.996 | 0.37 | 4.49 | 4.6029 | 0.59867
43 | Jet-43 |  | 33 | 7.5 | 10 | 409 | 6.53 | 4.54 | 0.98 | 0.9 | 4.45 | 4.5333 | 0.59333 |  |  | Hold 59 deg, Press 2.3, 7402-7408
44 | Jet-44 | VFD | 40.43 | 7.5 | 10 | 411.1 | 9.52 | 6.64 | 0.991 | 0.8 | 6.58 | 6.7175 | 0.87733
45 | Jet-45 | VFD | 40 | 7.5 | 10 | 421.5 | 7.27 | 5.12 | 0.999 | 0.08 | 5.12 | 5.3021 | 0.68267
46 | Jet-46 | VFD | 33 | 7.5 | 10 | 423.6 | 4.48 | 3.13 | 0.999 | 0.08 | 3.13 | 3.2836 | 0.41733
47 | Jet-47 | VFD | 33 | 7.5 | 10 | [6 empty] | 0 | 0
48 | Jet-48 |  |  | 7.5 | 10 | [6 empty] | 0 | 0
49 | Long Jet-1 |  |  | 15 | 20 | [6 empty] | 0 | 0
50 | Long Jet-2 | VFD | 24.76 | 15 | 20 | 421.1 | 7.39 | 5.26 | 0.999 | 0.2 | 5.25 | 5.3845 | 0.35
* | Jigger Machine
51 | Jigger-01 | VFD | 40 | 3.75 | 5 | 421.3 | 1.58 | 1.07 | 0.988 | 0.16 | 1.06 | 1.1391 | 0.28267
52 | Jigger-02 | VFD | 20 | 3.75 | 5 | 421.4 | 2.37 | 1.63 | 0.994 | 0.17 | 1.62 | 1.7194 | 0.432
53 | Jigger-03 | VFD | 30.43 | 3.75 | 5 | 420.6 | 1.94 | 1.91 | 0.985 | 0.2 | 1.81 | 1.3921 | 0.48267
54 | Jigger-04 | VFD | off | 3.75 | 5 | 420.6 | [5 empty] | 0 | 0
55 | Jigger-05 | VFD |  | 3.75 | 5 | 421 | 1.82 | 1.31 | 0.988 | 0.19 | 1.28 | 1.3112 | 0.34133
56 | Jigger-06 | VFD |  | 3.75 | 5 | 398 | 1.59 | 1.04 | 0.986 | 0.17 | 1.02 | 1.0807 | 0.272
57 | Jigger-07 | VFD |  | 3.75 | 5 | 410 | 1.87 | 1.12 | 0.993 | 0.12 | 1.13 | 1.3186 | 0.30133
58 | Jigger-08 | VFD |  | 3.75 | 5 | 410.9 | 1.31 | 0.87 | 0.999 | 0.02 | 0.87 | 0.93137 | 0.232
59 | Jigger-09 |  |  | 5.625 | 7.5 | [6 empty] | 0 | 0
60 | Jigger-10 | VFD |  | 5.625 | 7.5 | 421.4 | 2.34 | 1.43 | 0.988 | 0.2 | .1.42 | 1.6874 | #VALUE!
61 | Jigger-11 | VFD |  | 3.75 | 5 | [6 empty] | 0 | 0
62 | Jigger-12 | VFD |  | 3.75 | 5 | 395 | 1.31 | 0.86 | 0.995 | 0.08 | 0.86 | 0.89174 | 0.22933
63 | Jigger-13 |  |  | 7.5 | 10 | [6 empty] | 0 | 0
64 | Jigger-14 | VFD | 31.79 | 3.75 | 5 | 419.4 | 1.97 | 1.33 | 0.967 | 0.33 | 1.29 | 1.3838 | 0.344
65 | Jigger-15 | VFD | 15 | 7.5 | 10 | 420.3 | 1.23 | 0.61 | 0.745 | 0.41 | 0.46 | 0.66707 | 0.061333
66 | Jigger-16 | VFD | off | 7.5 | 10 | [6 empty] | 0 | 0
67 | Jigger-17 | VFD | 23.8 | 3.75 | 5 | 419.2 | 1.88 | 1.29 | 0.998 | 0.17 | 1.26 | 1.3623 | 0.336
68 | Jigger-18 | VFD | 14 | 3.75 | 5 | 413.9 | 1.2 | 0.74 | 0.961 |  | 0.61 | 0.8267 | 0.16267
69 | Jigger-19 | VFD |  | 3.75 | 5 | 393 | 1.76 | 1.18 | 0.999 | 0.03 | 1.18 | 1.1968 | 0.31467
70 | Jigger-20 |  |  | 3.75 | 5 | [6 empty] | 0 | 0
71 | Jigger-21 |  |  | 3.75 | 5 | [6 empty] | 0 | 0
72 | Jigger-22 |  |  | 3.75 | 5 | [6 empty] | 0 | 0
73 | Jigger-23 | VFD | 38 | 3.75 | 5 | 410.3 | 2 | 1.37 | 0.989 | 0.19 | 1.3 | 1.4056 | 0.34667
74 | Jigger-24 |  | Off | 3.75 | 5 | [6 empty] | 0 | 0
75 | Jigger-25 | VFD | 20 | 5.625 | 7.5 | 405.2 | 1.79 | 1.14 | 0.982 | 0.2 | 1.1 | 1.2336 | 0.19556
76 | Jigger-26 |  |  | 3.75 | 5 | 405.4 | 1 | 0.66 | 0.947 | 0.14 | 0.64 | 0.66494 | 0.17067
77 | Jigger-27 |  |  | 3.75 | 5 | [6 empty] | 0 | 0
78 | Jigger-28 | VFD | 39.75 | 3.75 | 5 | 405 | 1.75 | 1.16 | 0.989 | 0.16 | 1.15 | 1.2141 | 0.30667
79 | Jigger-29 |  |  | 5.625 | 7.5 | [6 empty] | 0 | 0
80 | Jigger-30 |  |  | 5.625 | 7.5 | [6 empty] | 0 | 0
81 | Jigger-31 |  |  | 3.75 | 5 | [6 empty] | 0 | 0
82 | Jigger-32 |  |  | 3.75 | 5 | [6 empty] | 0 | 0
* | Stenter-01
83 | ST Main |  |  | 0 |  | 417 | 65.5 | 47.92 | 0.936 | 15.12 | 44.66 | 44.2793 | #DIV/0! | 12.6 | 22.8
84 | Main motor | VFD | 25.34 | 15 | 20 | 413.5 | 2.72 | 1.88 | 0.983 | 0.33 | 1.85 | 1.9149 | 0.12333
85 | CH-01 | VFD | 48 | 15 | 20 | 415 | 10.63 | 7.47 | 0.987 | 1.17 | 7.4 | 7.5413 | 0.49333
86 | CH-02 | VFD | 38 | 15 | 20 | 410 | 7.21 | 4.93 | 0.981 | 0.95 | 4.88 | 5.0227 | 0.32533
87 | CH-03 | VFD | 48 | 15 | 20 | 414.6 | 11.7 | 8.19 | 0.992 | 0.99 | 8.17 | 8.3344 | 0.54467
88 | CH-04 | VFD | 48 | 15 | 20 | 413.7 | 12.88 | 9.01 | 0.989 | 1.32 | 8.95 | 9.1274 | 0.59667
89 | CH-05 | VFD | 42 | 15 | 20 | 413.8 | 10.1 | 7.06 | 0.988 | 1.08 | 6.98 | 7.1518 | 0.46533
90 | Ex-01 |  |  | 3.75 | 5 | [6 empty] | 0 | 0
91 | Ex-02 |  |  | 3.75 | 5 | [6 empty] | 0 | 0
92 | Mangle | VFD | 23.88 | 7.5 | 10 | 415.3 | 4.47 | 3.07 | 0.981 | 0.58 | 3.02 | 3.1542 | 0.40267
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
* | Stenter-03
93 | ST Main |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 36 ST01
94 | Main motor |  |  | 15 | 20 | [6 empty] | 0 | 0
95 | CH-01 |  |  | 11.25 | 15 | [6 empty] | 0 | 0
96 | CH-02 |  |  | 11.25 | 15 | [6 empty] | 0 | 0
97 | CH-03 |  |  | 11.25 | 15 | [6 empty] | 0 | 0
98 | CH-04 |  |  | 11.25 | 15 | [6 empty] | 0 | 0
99 | CH-05 |  |  | 11.25 | 15 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0
100 | Ex-01 |  |  | 3.75 | 5 | [6 empty] | 0 | 0
101 | Ex-02 |  |  | 3.75 | 5 | [6 empty] | 0 | 0
102 | Mangle |  |  | 7.5 | 10 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
* | Stenter-02
103 | ST Main |  |  | 0 |  | 410.3 | 73.2 | 52.91 | 0.925 | 15.49 | 48.91 | 48.1174 | #DIV/0! | 16.7 | 20.4 | 36 ST02
104 | Main motor | VFD | 16.5 | 15 | 20 | 409.5 | 2.13 | 1.29 | 0.943 | 0.42 | 1.22 | 1.4246 | 0.081333
105 | CH-01 | VFD | 45 | 15 | 20 | 410 | 12.1 | 8.46 | 0.981 | 1.63 | 8.29 | 8.4292 | 0.55267
106 | CH-02 | VFD | 45 | 15 | 20 | 409.6 | 8.76 | 6.03 | 0.984 | 1.05 | 5.96 | 6.1151 | 0.39733
107 | CH-03 | VFD | 45 | 15 | 20 | 408.5 | 8.51 | 5.78 | 0.969 | 1.4 | 5.6 | 5.8344 | 0.37333
108 | CH-04 | VFD | 48 | 15 | 20 | 409.6 | 10.73 | 7.1 | 0.972 | 1.65 | 6.91 | 7.399 | 0.46067
109 | CH-05 | VFD | 45 | 15 | 20 | 409.1 | 9.2 | 6.27 | 0.972 | 1.46 | 6.09 | 6.3362 | 0.406
110 | CH-06 | VFD | 48 | 15 | 20 | 409.6 | 11.78 | 7.72 | 0.978 | 1.58 | 7.53 | 8.1732 | 0.502
111 | Ex-01 Off | VFD |  | 3.75 | 5 | [6 empty] | 0 | 0
112 | Ex-02 Off | VFD |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
113 | Mangle | VFD | 18 | 7.5 | 10 | 410 | 3.7 | 2.22 | 0.974 | 0.5 | 2.18 | 2.5591 | 0.29067
| Ex-03 | VFD | 45 | 3.75 | 5 | 410.2 | 2.3 | 1.49 | 0.966 | 0.38 | 1.43 | 1.5785 | 0.38133
* | Stenter-04
114 | ST Main |  |  | 0 |  | 421.6 | 44.8 | 33.64 | 0.897 | 13.3 | 30 | 29.344 | #DIV/0! | 16.5 | 28.4
115 | Main motor | VFD | 23.96 | 15 | 20 | 422.3 | 2.34 | 1.39 | 0.941 | 0.46 | 1.3 | 1.6106 | 0.086667
116 | CH-01 | VFD | 41.66 | 15 | 20 | 422 | 7.8 | 5.48 | 0.992 | 0.66 | 5.47 | 5.6554 | 0.36467
117 | CH-02 | VFD | 41.66 | 15 | 20 | 421.4 | 8.15 | 5.84 | 0.994 | 0.64 | 5.77 | 5.9127 | 0.38467
118 | CH-03 | VFD | 41.66 | 15 | 20 | 421.8 | 7.97 | 5.63 | 0.993 | 0.64 | 5.59 | 5.7818 | 0.37267
119 | CH-04 | VFD | 41.66 | 1.5 | 2 | 422.1 | 8.14 | 5.67 | 0.989 | 0.82 | 5.63 | 5.8855 | 3.7533
120 | Ex-01 | VFD | 34.6 | 3.75 | 5 |  | 1.5 |  |  |  | 0.55 | 0 | 0.14667
121 | Ex-02 | VFD | 50 | 3.75 | 5 | 423.1 | 2.85 | 1.6 | 0.994 | 0.16 | 1.58 | 2.076 | 0.42133
122 | Mangle | VFD | 26.3 | 7.5 | 10 | 421.5 | 4.66 | 3.04 | 0.933 | 0.34 | 3.02 | 3.174 | 0.40267
| EX-03 | VFD | 50 | 3.75 | 5 | 424.7 | 3.5 | 2.25 | 0.592 | 1.79 | 1.31 | 1.5241 | 0.34933
* | Stenter-05
123 | ST Main |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
124 | Main motor |  |  | 15 | 20 | [6 empty] | 0 | 0
125 | CH-01 |  |  | 15 | 20 | [6 empty] | 0 | 0
126 | CH-02 |  |  | 15 | 20 | [6 empty] | 0 | 0
127 | CH-03 |  |  | 15 | 20 | [6 empty] | 0 | 0
128 | CH-04 |  |  | 15 | 20 | [6 empty] | 0 | 0
129 | Ex-01 |  |  | 3.75 | 5 | [6 empty] | 0 | 0
130 | Ex-02 |  |  | 3.75 | 5 | [6 empty] | 0 | 0
131 | Mangle |  |  | 7.5 | 10 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
* | Stenter-06
132 | ST Main |  |  | 0 |  | 409 | 75.8 | 55.33 | 0.937 | 18.26 | 51.98 | 50.313 | #DIV/0! | 14.8 | 22.2
133 | Mangle | VFD | 13.23 | 7.5 | 10 | 408.3 | 1.62 | 0.93 | 0.999 | 0.03 | 0.92 | 1.1445 | 0.12267
134 | CH-01 | VFD | 16 | 15 | 20 | 407.8 | 2.79 | 1.9 | 0.987 | 1.07 | 1.83 | 1.945 | 0.122
135 | CH-02 | VFD | 48 | 15 | 20 | 407.6 | 11.41 | 7.84 | 0.992 | 0.099 | 7.79 | 7.9906 | 0.51933
136 | CH-03 | VFD | 48 | 15 | 20 | 408.3 | 11.3 | 7.62 | 0.998 | 0.45 | 7.61 | 7.9751 | 0.50733
137 | CH-04 | VFD | 43.5 | 15 | 20 | 409.1 | 8.12 | 5.58 | 0.991 | 0.73 | 5.53 | 5.7017 | 0.36867
138 | CH-05 | VFD | 46 | 15 | 20 | 410 | 9.88 | 6.76 | 0.994 | 0.68 | 6.74 | 6.9739 | 0.44933
139 | CH-06 | VFD | 44.5 | 15 | 20 | 409.7 | 9.25 | 6.31 | 0.996 | 0.48 | 6.28 | 6.5375 | 0.41867
140 | CH-07 | VFD | 43.5 | 15 | 20 | 409.7 | 8.41 | 5.72 | 0.996 | 0.48 | 5.7 | 5.9439 | 0.38
140 | Ex-01 | VFD | 25 | 3.75 | 5 | 410 | 1.09 | 0.7 | 0.983 | 0.12 | 0.69 | 0.76087 | 0.184
* | Calender Machine |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
141 | Ex-02 | VFD | 40 | 3.75 | 5 | 409.8 | 1.91 | 1.24 | 0.99 | 0.16 | 1.23 | 1.3421 | 0.328
142 | CH-01 | VFD | 45 | 15 | 20 | 410 | 9.63 | 6.43 | 0.993 | 0.71 | 6.38 | 6.7906 | 0.42533
143 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
144 | Calender-01 | VFD | 30 | 15 | 20 | 404.6 | 4.64 | 3.09 | 0.99 | 0.43 | 3.09 | 3.219 | 0.206
145 | Calender-02 |  |  | 15 | 20 | [6 empty] | 0 | 0
146 | Calender-03 |  |  | 15 | 20 | [6 empty] | 0 | 0
147 | Calender-04 |  |  | 15 | 20 | [6 empty] | 0 | 0
148 | Calender-05 |  |  | 15 | 20 | [6 empty] | 0 | 0
* | DEKA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
149 | Deka-01 | VFD | 22.8 | 7.5 | 10 | 409.7 | 4.65 | 5.72 | 0.904 | 1.6 | 5.18 | 2.9829 | 0.69067
150 | Deka-02 |  |  | 7.5 | 10 | [6 empty] | 0 | 0
* | DRUM |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
151 | Drum-01 | VFD |  | 15 | 20 | 402.8 | 7.97 | 5.45 | 0.988 | 0.82 | 5.39 | 5.4935 | 0.35933
152 | Drum-02 off | VFD |  | 15 | 20 | [6 empty] | 0 | 0
153 | Drum-03 off | VFD | 26 | 18.75 | 25 | [6 empty] | 0 | 0
154 | Drum-04 | VFD | 42 | 15 | 20 | 408.7 | 5.92 | 4.13 | 0.993 | 0.47 | 4.1 | 4.1612 | 0.27333
155 | Drum-05 |  |  | 7.5 | 10 | [6 empty] | 0 | 0
156 | Drum-06 |  |  | 7.5 | 10 | [6 empty] | 0 | 0
157 | Drum-07 |  |  | 7.5 | 10 | [6 empty] | 0 | 0
158 | Drum-08 |  |  | 7.5 | 10 | [6 empty] | 0 | 0
* | Mercerise |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
159 | Main |  |  | 0 |  | 417.7 | 7.48 | 5.27 | 0.999 | 0.05 | 5.27 | 5.406 | #DIV/0!
160 | Main Motor |  |  | 30 | 40 | [6 empty] | 0 | 0
* | Other |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
161 | Lift |  |  | 15 | 20 | [6 empty] | 0 | 0
162 | Air comp-01 |  |  | 15 | 20 | [6 empty] | 0 | 0
163 | Air comp-02 |  |  | 15 | 20 | [6 empty] | 0 | 0
164 | Air comp-03 |  |  | 15 | 20 |  |  |  |  | ( |  | 0 | 0
165 | Softlina-01 |  |  | 22.5 | 30 | [6 empty] | 0 | 0
166 | Softflow |  |  | 15 | 20 | [6 empty] | 0 | 0
167 | RO HP |  |  | 11.25 | 15 | [6 empty] | 0 | 0
168 | RO LP |  |  | 7.5 | 10 | [6 empty] | 0 | 0
169 | Dryer Main |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
170 | Dryer Blower |  |  | 15 | 20 | [6 empty] | 0 | 0
171 | Dryer Mangle |  |  | 5.625 | 7.5 | [6 empty] | 0 | 0
* | Boiler |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
172 | Boiler main |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
173 | ID Fan | VFD | 20 | 37.5 | 50 | 423.7 | 10.64 | 7.86 | 0.996 | 0.68 | 7.65 | 7.7769 | 0.204
174 | FD Fan | VFD | 25 | 22.5 | 30 | 424.4 | 4.17 | 2.72 | 0.999 | 0 | 2.74 | 3.0621 | 0.12178
175 | PA Fan-01 | DOL |  | 3.75 | 5 | 425.5 | 2.82 | 1.94 | 0.996 | 0.15 | 1.95 | 2.0699 | 0.52
176 | PA Fan-02 | DOL |  | 3.75 | 5 | 424.7 | 2.02 | 1.35 | 0.999 | 0.02 | 1.35 | 1.4844 | 0.36
177 | Feed pump-01 | DOL |  | 7.5 | 10 | 425.4 | 12.35 | 8.4 | 0.892 | 3.79 | 7.49 | 8.1167 | 0.99867
178 | Feed pump-02 | DOL |  | 7.5 | 10 | 423.2 | 10.45 | 6.3 | 0.835 | 3.48 | 5.28 | 6.3958 | 0.704
* | Thermopack |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
179 | Thermopack Main |  |  | 0 |  | 420.6 | 95.7 | 69.46 | 0.925 | 9.91 | 64.38 | 64.4868 | #DIV/0!
180 | ID fan | VFD | 40 | 37.5 | 50 | 420.7 | 22.09 | 15.96 | 0.999 | 0.16 | 15.96 | 16.0798 | 0.4256
181 | FD Fan | VFD | 31 | 18.75 | 25 | 419.3 | 8.56 | 5.88 | 0.999 | 0.17 | 5.87 | 6.2103 | 0.31307
182 | PA fan-01 | DOL |  | 3.75 | 5 | 419.2 | 6.77 | 4.46 | 0.777 | 2.81 | 3.47 | 3.8193 | 0.92533
183 | PA Fan-2 | DOL |  | 3.75 | 5 | 419.3 | 5.88 | 3.81 | 0.783 | 2.36 | 2.98 | 3.3436 | 0.79467
184 | Circulation pump | VFD | 45.9 | 45 | 60 | 417.9 | 56.17 | 40.24 | 0.998 | 1.83 | 40.23 | 40.5747 | 0.894
185 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
186 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
187 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
188 | CRP Plant | DOL |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
189 | Lift |  |  | 0 |  |  |  | 5.67 | 0.92 |  |  | 0 | #DIV/0!
190 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
191 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
192 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
193 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
194 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
195 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
196 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
197 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
198 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
199 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
200 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
201 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
202 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
203 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
204 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
205 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
206 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
207 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
208 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
209 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
210 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
211 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
212 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
213 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
214 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
215 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
216 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
217 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
218 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
219 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
220 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
221 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
222 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
223 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
224 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
225 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
226 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
227 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
228 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
229 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
230 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
231 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
232 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
233 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
234 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
235 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
236 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
237 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
238 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
239 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
240 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
241 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
242 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
243 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
244 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
245 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
246 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
247 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
248 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
249 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
250 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
251 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
252 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
253 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
254 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
255 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
256 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
257 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
258 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
259 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
260 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
261 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
262 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
263 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
264 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
265 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
266 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
267 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
268 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
269 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
270 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
271 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
272 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
273 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
274 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
275 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
276 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
277 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
278 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
279 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
280 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
281 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
282 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
283 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
284 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
285 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
286 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
287 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
288 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
289 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
290 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
291 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
292 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
293 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
294 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
295 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
296 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
297 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
298 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
299 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
300 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
301 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
302 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
303 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!